**启东市江海污水厂紫外线消毒设备采购安装项目询价公告**

各位潜在供应商：

启东市江海污水厂紫外线消毒设备采购安装项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

1. 项目明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备组件名称 | 数量 | 单位 | 说明 | 备注 |
| 1 | 紫外消毒模块 | 3 | 套 | 消毒设备3个排架，单个排架安装8根320W紫外线灯管，排架材质采用316不锈钢,厚5mm。 |  |
| 2 | 紫外消毒灯管 | 24 | 根 | 功率320W，环境温度12~35℃，寿命12000h，灯管长度为1570.5±2 mm, 内径为17mm，外径为19mm，弧长1473±3mm。 |  |
| 3 | 石英玻璃套管 | 24 | 套 | 石英套管壁厚1.5mm，外径为28mm。长度1715mm， 套管紫外透光率大于91%。石英套管一端开口，一端为圆顶形闭口端。 |  |
| 4 | 电子镇流器 | 24 | 个 | TF-320镇流器功率因数为98%，紫外能输出在60%~ 100%间可调。 |  |
| 5 | 控制系统 | 1 | 套 | 自动化控制处理器包含主控制板、触摸显示屏、配套配电箱（材质304不锈钢，厚2m）等。 | 元器件品牌：施耐德、西门子、ABB |
| 6 | 低水位保护控制 | 1 | 套 | 低水位时智能保护设备(水位以上灯管熄灭，水位以下灯管正常工作） |  |
| 7 | 在线自动清洗装置 | 1 | 套 | 满足清洗功能要求，清洗气缸（材质304不锈钢） |  |
| 8 | O型密封圈 | 24 | 个 | 密封圈氟橡胶材质 |  |
| 9 | 紫外强度监测 | 1 | 套 | 配套PLC系统 |  |
| 10 | 其他 | 1 | 项 | 线缆，附件等 |  |

注：紫外线消毒设备参考品牌：安力斯、元泰丰、风云电子

**二、报价供应商的要求：**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

2.报价供应商需具有行政管理部门颁发的营业执照。

**三、约定事项**

1.参与报价的供应商需将报价文件于 **2024年 5 月 11 日 17:00** 前，直接送达或顺丰邮寄（以签收时间为准）或电子邮箱（盖章扫描件，以邮件收到时间为准）。地址为：**启东市经济开发区海洪路666号**，联系人：**顾海英**，联系电话：**051383630068**。电子邮箱：**372114360 @qq.com。**

2.上述采购需求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

3.报价费用说明：本项目采用固定总价报价，投标报价包括（但不限于）：为完成合同范围内全部货物采购、运输、安装、调试等总费用，以及为完成上述内容所必须的临时项目、人工、材料设备、机械、施工、材料检测、配合作业、售后服务、保险、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。在安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。报价时一次包定,不再另行追加。

4.报价供应商的报价文件须提供：**有效的营业执照复印件、市场询价表均加盖单位公章。**

5.拟定支付方式及期限：货物安装调试完毕验收合格并在无故障运行一个月后付合同价的95%，余款5%于质保期满（从验收合格之日算起）无质量问题后付清。

6.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

**附件**

**启东市江海污水厂紫外线消毒设备采购安装项目报价表**

1、设备采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备组件名称 | 数量 | 单位 | 说明 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 紫外消毒模块 | 3 | 套 | 消毒设备3个排架，单个排架安装8根320W紫外线灯管，排架材质采用316不锈钢,厚5mm。 |  |  |  |
| 2 | 紫外消毒灯管 | 24 | 根 | 功率320W，环境温度12~35℃，寿命12000h，灯管长度为1570.5±2 mm, 内径为17mm，外径为19mm，弧长1473±3mm。 |  |  |  |
| 3 | 石英玻璃套管 | 24 | 套 | 石英套管壁厚1.5mm，外径为28mm。长度1715mm， 套管紫外透光率大于91%。石英套管一端开口，一端为圆顶形闭口端。 |  |  |  |
| 4 | 电子镇流器 | 24 | 个 | TF-320镇流器功率因数为98%，紫外能输出在60%~ 100%间可调。 |  |  |  |
| 5 | 控制系统 | 1 | 套 | 自动化控制处理器包含主控制板、触摸显示屏、配套配电箱（材质304不锈钢，厚2m）等。 |  |  | 元器件品牌：施耐德、西门子、ABB |
| 6 | 低水位保护控制 | 1 | 套 | 低水位时智能保护设备(水位以上灯管熄灭，水位以下灯管正常工作） |  |  |  |
| 7 | 在线自动清洗装置 | 1 | 套 | 满足清洗功能要求，清洗气缸（材质304不锈钢） |  |  |  |
| 8 | O型密封圈 | 24 | 个 | 密封圈氟橡胶材质 |  |  |  |
| 9 | 紫外强度监测 | 1 | 套 | 配套PLC系统 |  |  |  |
| 10 | 其他 | 1 | 项 | 线缆，附件等 |  |  |  |
| 合计 | | | | 人民币：大写 小写 | | | |