**启东市吕四水处理有限公司进水仪表间数采仪采购**

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****序号**** | ****货物名称**** | ****数量**** | ****单价（元）**** | ****总价（元）**** | ****备注**** |
| 1 | 进水仪表间数采仪 | 1台 |  |  | 供货商需安装、调试数采仪，保证数据采集的精度符合环保要求，数据传输符合协议可连接至环保局。 |
| 合计（含税） | 人民币小写： 大写： |

****技术参数：****

串口数量：≥5路RS232，≥4路RS485

USB接口：1个USB HOST，数据导出

TF卡接口：支持8G/16G/32G TF卡，扩展备用

液晶屏：≥7寸，真彩TFT液晶屏

无线通讯：网络制式是4G全网通，支持五中心传输，支持环保专网通讯

采集精度：≤0.1%

电源：220VAC±15％ 50HZ±5％

存储容量：至少存储14400条记录，支持断电后所存数据不丢失

三防设计：防水、防尘、防破坏

通讯协议：HJ212-2017污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准

技术标准：HJ477-2009污染源在线自动监控（监测）数据采集仪技术要求

安装环境：相对湿度20％～90％；环境温度－10℃～＋60℃；天线外置，全天候，自带吸盘

资质认证：具有环保产品认证证书；具备第三方检测机构出具的电磁兼容性检测报告

报价单位（盖公章）：

联系人：

联系电话：

时间：