启东市吕四水处理有限公司出水泵房管道（DN300）漏水摸排及维修项目报价表

| 序号 | 施工内容 |  | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道开挖、漏点排查、管道修补、恢复原样 |  | 25 | 平方米 |  |  |  |
| 2 | 室外原门口踏步拆除及修复 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 拆除及修复室外开挖处雨水排水管及排水井（长*宽*高：55*46*50cm） |  | 2 | 个 |  |  | 新建排水管尺寸：DN110，材质为PVC，长度为20米。 |
| 4 | 新建DN700混凝土模块井（观察井） |  | 1 | 座 |  |  |  |
| 5 | 室内局部管道除锈及重新涂防锈漆 |  | 10 | 米 |  |  | 防腐工艺：外部涂层防腐。采用刷涂环氧防腐涂料2遍。 |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 备注 | ① 本项目需现场查找管道漏水原因，并进行管道修复及现场恢复原样。由于施工现场排查管道较深（约2.5米），且地下存在排水管、电缆线、通信线等其他管线，故施工方式采用人工开挖与机械开挖相互配合（开挖面积约25平方米）。 ② 由于现场管道漏水严重，施工中需采取槽钢支护及降水等相应措施。 ③ 管道修补采取焊接、抱箍、增加检查井等施工方案。同时对已开挖管道进行防腐处理。 ④ 新建排水管道沟槽开挖，宽500mm深600mm，管底中粗砂垫层150mm，PVC110管道中粗砂铺式：胸腔、管顶150mm，原土覆盖。 ⑤ 本次施工地点为出水泵房，为不影响厂区正常生产，接甲方通知后施工，施工工期为2日。 ⑥ 本次报价包括但不限于：全部货物拆卸安装及辅材的提供、人工费、措施费、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、利润、税金、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及甲方认为需要的其他费用等。 ⑦ 建议报价前实地勘察。 ⑧ 本次报价中所有内容涉及的费用，一次包定，结算时不再另行追加。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：