启东市城市水处理有限公司外管网油液报警器采购项目

市场询价公告

启东市城市水处理有限公司外管网油液报警器采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购内容

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水型多参数测控终端 | 4 | 套 | 具有防爆、防水，耐高湿热、高腐蚀环境，内置电池； |
| 2 | 水中油传感器 | 4 | 套 | 量程：0~50mg/L(NDSA)，标配电缆长度：10米 ； |
| 3 | 防水型电池盒 （含安装支架） | 4 | 套 | 标称容量：30AH；标称电压：12.8V，充电限压：14.6V；充电电流3A；类型：锂电池；标配充电器；支架需采用304不锈钢材质；防护等级：IP68 |
| 4 | 安装调试费 | 1 | 项 | 含人工、设备接电所需全部耗材、仪器调试、传输流量。设备需连接至厂内现有外管网水质监测平台。 |

监控终端技术要求

监控终端

一、用途：集数据采集、数据通信及监控于一体，可支持最多6支MODBUS485传感器（pH、、氯离子、电导率、溶解氧、氨氮、UVCOD、浊度、SS、静压液位、多普勒流量计等），满足在窨井及其他复杂情况下的水质水位监测需求。

二、功能：

1、一体化设计，结构紧凑，提高设备稳定性、可靠性和精度；

2、监控终端具有防爆认证；具有耐高湿热、高腐蚀环境；

3、可扩展性：最多可扩展至6路MODBUS信号输入，不同通道支持接入不同波特率传感器输入；

4、设备通过 IP68 防水防尘认证和工作温度范围认证，工作温度至少在-20℃至 85℃ 区间，≥95%Rh 湿度或在水下均能够连续正常工作，内部电路必须具有防雷设计，防浪涌不低于 4000Vdc。

5、可选外部5~28VDC电源供电，包括太阳能供电、外部电池供电、常规市电通过电源适配器转换等其他供电方式。

6、设备具有工作状态指示灯，方便现场判断设备的运行状态

7、主机采用微功耗设计，休眠电流≤50μA

8、支持现场有线和远程无线多种参数配置方式

9、支持网络校时，实现全网时钟同步，保持设备时间一致性，从而实现数据时间一致性

10、支持三级报警唤醒方式，可自由设置三级报警的对应限制，及采集和上报间隔周期

11、多种工作模式，包括正常模式、预警模式、告警模式。

12、具有参数超限警报功能和仪器故障告警功能。

13、数据存储：设备具30万条数据，可存储一年以上的监测数据

14、设备可自动补报未上传的历史数据，保证数据连续

15、提供专门开发的配套配置调试专用软件，便于配置参数

16、具有自动重启功能，当设备多次未收到服务器数据后自动重启

17、采用定制天线，信号接受能力强，可适用于窨井内，半地下室等信号差的场合。

18、安装快捷方便，无需下井操作，易拆卸；

三、主机技术参数

通讯协议：无线通讯方式： NB-IoT: TCP；通讯协议：标准MODBUS RS485

电源：采用一次性锂亚电池，默认14.4V，114AH。

支持外接电源供电，外部扩展电压：5-28V都可接入为设备供电；

硬件接口：一个USB调试接口；三个传感器接口，最多支持6路MODBUS RS485传感器；一个外部电源供电接口。

对外供电：电压：5VDC或12VDC二选一

防护等级：IP68

工作温度：-15 ~65 ℃（不结冰）

存储温度：-15 ~65 ℃

水中油传感器

用途：用于实时在线监测、显示、传输水体中的含油量。

传感器：

1、★形式：紫外荧光法

2、先进的光学监测方法，无试剂，不用稀释，长期运行稳定；

3、响应时间短，可实现连续测量；

4、采用LED的光源，尺寸小，功耗低，便于现场集成；

5、传感器具有自动清洗功能，可减少维护量；

6、采用独特的光学和电子滤光技术，消除环境光的影响；

7、测量范围：0~50mg/L(NDSA)

8、测量精度：小于测量值的±10%或±0.3mg/L，取大值

9、重复性：±5%

10、分辨率：0.01mg/L

11、压力范围：≤0.1Mpa

12、校准：样品校准、斜率校准

13、传感器主要材料：机身：SUS316L；线缆：PUR

14、电源：直流供电：9~36VDC

15、通讯协议：MODBUS  RS485

16、存储温度：-15到50℃

17、工作温度：0到45℃（不结冰）

18、防护等级：传感器：IP68/NEMA6P

19、清洗方式：自动刮刷清洗

20、电缆长度：标配10米电缆

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

2.报价供应商需具有行政管理部门颁发的营业执照。

三、约定事项

1.参与报价的供应商需将报价文件于 2026年3月13日 17:00 前，送或快递（以签收时间为准）至启东市城市水处理有限公司预算采购部或发扫描件至邮箱yscgb2022@163.com，联系人：沈人扬、顾海英，联系电话：18862814348、051383630068。

2.上述采购需求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

3.报价费用说明：此报价包含的一切费用包括（但不限于）全部货物及辅材的提供、产品制造、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。询价文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，一次包定,结算时不再另行追加。

4.报价供应商的报价文件须提供：有效的营业执照复印件、市场询价表均加盖单位公章。

5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市城市水处理有限公司

2026年3月10日

- 附件

启东市城市水处理有限公司外管网油液报警器采购项目

市场询价表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水型多参数测控终端 | 4 | 套 |  |  | 具有防爆、防水，耐高湿热、高腐蚀环境，内置电池； |
| 2 | 水中油传感器 | 4 | 套 |  |  | 量程：0~50mg/L(NDSA)，标配电缆长度：10米 ； |
| 3 | 防水型电池盒 （含安装支架） | 4 | 套 |  |  | 标称容量：30AH；标称电压：12.8V，充电限压：14.6V；充电电流3A；类型：锂电池；标配充电器；支架需采用304不锈钢材质；防护等级：IP68 |
| 4 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |  | 含人工、设备接电所需全部耗材、仪器调试、传输流量。设备需连接至厂内现有外管网水质监测平台。 |
| 合计（含税） |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

时间：